## Sheet1
Data ZDT Close Hasil Simulasi
Kabel | Bus Awal | Bus Akhir | Panjang (m) | Tegangan Kirim (V) | Tegangan Terima (V) | Arus (A) | Vd (%) | Vd (kV) |  | Z | R
1 | bus2 | bus3 | 1300 | 19663 | 19633 | 122.9 | 0.152 | 0.018 |  | 0.132 | 0.08
2 | bus3 | bus4 | 1200 | 19633 | 19579 | 103.7 | 0.269 | 0.031 |  | 0.132 | 0.08
11 | bus4 | bus12 | 1300 | 19579 | 19552 | 98.1 | 0.133 | 0.015 |  | 0.132 | 0.08
10 | bus12 | bus11 | 600 | 19552 | 19543 | 74 | 0.046 | 0.005 |  | 0.132 | 0.08
9 | bus11 | bus10 | 290 | 19543 | 19540 | 58.5 | 0.018 | 0.002 |  | 0.132 | 0.08
8 | bus10 | bus9 | 300 | 19540 | 19538 | 27.1 | 0.009 | 0.001 |  | 0.132 | 0.08
3 | bus2 | bus5 | 400 | 19663 | 19638 | 306 | 0.127 | 0.015 |  | 0.132 | 0.08
4 | bus5 | bus6 | 1700 | 19638 | 19565 | 207.3 | 0.365 | 0.042 |  | 0.132 | 0.08
5 | bus6 | bus7 | 350 | 19565 | 19556 | 127.1 | 0.046 | 0.005 |  | 0.132 | 0.08
6 | bus7 | bus8 | 650 | 19556 | 19541 | 111.5 | 0.075 | 0.009 |  | 0.132 | 0.08
7 | bus8 | bus9 | 140 | 19541 | 19538 | 96 | 0.014 | 0.002 |  | 0.132 | 0.08
Perhitungan Jatuh Tegangan
Kabel | Bus Awal | Bus Akhir | Perhitungan Jatuh Tegangan |  | Simulasi Jatuh Tegangan |  | Rugi Daya |  | Rugi Daya Simulasi
|  |  | Vd (%) | Vd (kV) | Vd (%) | Vd (kV) | Ploss (W) | Ploss (kW) | Ploss (kW)
1 | bus2 | bus3 | 0.15257 | 0.036529 | 0.152 | 0.018 | 4712.5759 | 4.7126 | 4.2
2 | bus3 | bus4 | 0.27505 | 0.028452 | 0.269 | 0.031 | 3097.0627 | 3.0971 | 6.2
11 | bus4 | bus12 | 0.1379 | 0.029158 | 0.133 | 0.015 | 3002.5663 | 3.0026 | 2.9
10 | bus12 | bus11 | 0.046031 | 0.010151 | 0.046 | 0.005 | 788.544 | 0.78854 | 0.8
9 | bus11 | bus10 | 0.015351 | 0.0038788 | 0.018 | 0.002 | 238.1886 | 0.23819 | 0.2
8 | bus10 | bus9 | 0.010235 | 0.0018588 | 0.009 | 0.001 | 52.8775 | 0.052878 | 0.1
3 | bus2 | bus5 | 0.12714 | 0.027985 | 0.127 | 0.015 | 8989.056 | 8.9891 | 8.6
4 | bus5 | bus6 | 0.37173 | 0.080574 | 0.365 | 0.042 | 17533.1023 | 17.5331 | 16.8
5 | bus6 | bus7 | 0.046001 | 0.010171 | 0.046 | 0.005 | 1356.9704 | 1.357 | 1.3
6 | bus7 | bus8 | 0.076703 | 0.01657 | 0.075 | 0.009 | 1939.431 | 1.9394 | 1.9
7 | bus8 | bus9 | 0.015352 | 0.0030729 | 0.014 | 0.002 | 309.6576 | 0.30966 | 0.3
42.02